KPT-DPiRI.270.1.2022

# Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego Centrum Technologicznego „Roma Tech.”, będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II.

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego.

- W ramach zadania należy wykonać remont pokrycia dachowego na połowie dachu – strona wschodnia.

- W ramach wymiany pokrycia dachowego należy wykonać w szczególności następujące zakres prac:

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów wraz z ich ponownym montażem – w razie konieczności uszkodzone elementy (nie nadające się do ponownego montażu) do wymiany, rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych.

- przygotowanie podłoża pod położenie nowej papy poprzez nacięcie pęcherzy, ścięcie pofałdowań, wyrównanie masami asfaltowymi i podkładkami papowymi wszelkich nierówności i nacięć itp.

- wymiana papy na ściankach kolankowych, podświetlikowych, wyłazach oraz postumentach pod instalacje wentylacyjne

- montaż klinów styropianowych 10x10cm (fazujących) przy ściankach kolankowych, podświetlikowych, postumentach i wyłazach w celu zabezpieczenia papy przed załamaniem w narożu między płaszczyzna pionową i płaszczyzną poziomą

- ułożenie papy wentylacyjnej (perforowanej)

- montaż kominów wentylacyjnych (1 szt. na ok 40 do 60m2). Istniejące kominki wentylacyjne do pozostawienia

- montaż papy wierzchniego krycia na płaszczyźnie dachu

- demontaż i montaż (ewentualne próby szczelności) urządzeń znajdujących się na dachu, w tym urządzeń wentylacji i klimatyzacji  – w przypadku wykonywania robót w obrębie urządzeń. Na dachu zlokalizowane są centrale wentylacyjne i agregaty w ilości: 5 dużych oraz 25 mniejszych (widoczne na dokumentacji fotograficznej).

- Z uwagi na wynajęte pomieszczenie, w których są wyjścia na dach, nie ma możliwości korzystania z nich w trakcie trwania robót. W związku z powyższym Wykonawca w ramach wynagrodzenia uwzględni wykonanie zewnętrznej komunikacji na dach, zarówno urządzeń, materiałów jak i pracowników (np. rusztowanie, zwyżka, winda, itp.).

- Zamawiający informuje, iż jest możliwość udostępnienia antresoli na cele biura budowy z zapleczem sanitarnym, z zaznaczeniem, że udostępnione pomieszczenia po zakończonych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego (m.in. posprzątać). Koszt zużytych w trakcie użytkowania mediów pozostaje po stronie Wykonawcy.

UWAGA:

Budynek jest budynkiem czynnym, pracującym!

Na trzech elewacjach budynku zamontowane są panele fotowoltaiczne – widoczne na dokumentacji fotograficznej.

Szczegółowy zakres robót określa opinia techniczna wraz z przedmiarem oraz dokumentacją fotograficzną (załącznik nr 9 do SWZ).

- Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

- całkowita powierzchnia dachu: 6000m2 (do wykonania połowa dachu).

- wysokość budynku: 11,55 m

- ilość kondygnacji: 1 (budynek posiada antresole).

- Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Do transportu materiałów można wykorzystywać żurawie i dźwigi budowlane, wciągarki mechaniczne lub ręczne (kołowroty), do transportu odpadów zaleca się natomiast pojemniki, rury, rękawy lub rynny zsypowe. Zabronione jest zrzucanie przedmiotów z wysokości.

- W związku z tym, że prace prowadzone będą na wysokościach, czyli będą to prace szczególnie niebezpieczne. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek zadbania o odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo pracownikom wykonującym prace na wysokościach, a także o nadzór nad tego typu pracami.

- Do wykonawca należeć będzie obowiązek zapewnienia bezpiecznej komunikacji – wejścia i zejścia z dachu. Do tego celu mogą posłużyć rusztowania z wydzielonym pionem komunikacyjnym montowane w miejscu wykonywanych prac wraz z zabezpieczeniami w postaci balustrad, siatek ochronnych i siatek bezpieczeństwa. Wykonawca winien również zapewnić środki ochrony indywidualnej pracownikom.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR):

- Wstęp

- Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych remontu pokrycia dachowego na części dachu budynku KPT – Roma Tech.

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy  realizacji  i odbiorze robót przedmiotowego zadania.

Zakres robót objętych ST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz wykonanie wszystkich robot towarzyszących (obróbki, demontaże, montaże, obróbki fundamentów pod centrale itp.).

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   materiałów   i   wykonywanych   robót   oraz  za zgodność z założeniami technicznymi, ST i poleceniami Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Wykonanie  robót  związanych  z  pokryciem  dachu  z  papy  termozgrzewalnej  winno  być  zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.   Roboty  związane  z  wykonaniem  pokrycia  winny  być  wykonane ściśle  wg  założeń  technicznych ustalonych przez Inwestora oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego  z  papy  termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP  i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

- Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót  wykonawcy oraz  nadzór techniczny  powinni się dokładnie  zapoznać z przyjętą technologią robót, zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac i organizacją robót.

- Materiały

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia – wszystkie materiały podane w opinii technicznej.

Wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa.

- Sprzęt

Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).

- Transport

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości.

Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PNO - 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg.

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.

- Magazynowanie

Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejnik2ów. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.

Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznie-niem i wpływami atmosferycznymi.

- Wykonywanie robót

Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania.

Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą).

Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm.

Na każdy  palnik gazowy do  podgrzewania papy  należy  zabezpieczyć dwie  gaśnice  zawsze  zlokalizowane w pobliżu źródła ognia i gotowe do użycia

- Kontrola jakości robót

- Dostarczone  na  budowę  elementy  i  materiały  powinny  byś  odebrane  przez  Zamawiającego - Inspektora  Nadzoru pod względem: - zgodności z założoną technologią wykonania robót, - pod względem stanu fizycznego i technicznego (okres ważności produktu, uszkodzenia mechaniczne, itp.),

- Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające, że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym  podanym  w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.

- Kontrola wykonania robót

W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną sprawdzeniu podlega:

- jakość i zgodność, z przyjętą technologią, zastosowanych materiałów,

- prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo,

- prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu,

- sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  papowego  należy przeprowadzać jedynie   w   wybranych   przez   komisję   miejscach   szczególnie   narażonych   na   zatrzymanie  i  przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to  przeprowadzić  po  deszczu,  to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża,

- inne badania sprawdzające, uzgodnione z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru,

- odbiory  częściowe  lub  końcowe  pokrycia  z  papy  można  wykonywać  po  minimum  24  godz.  od chwili ułożenia papy.

- Odbiór robót

Zgodność robót z przyjętą technologią i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z założeniami przyjętej technologii, opinią techniczną SWZ, warunkami umownymi  oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru.

- Odbiór częściowy

Odbiory  częściowe  dokonywane  powinny  być  po  zakończeniu  kolejnych  etapów  wykonanych robót pokrywczych – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża

- dokładności zagruntowania podłoża

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

- dokładności wykonania elementów obróbek i ich połączenia z pokryciem.

- Odbiór końcowy

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Odbiór  końcowy  powinien  polegać  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia i  obróbek  ich  połączenia  z  urządzeniami  odwadniającymi  oraz  sprawności  odprowadzanie  wód opadowych.

Oceny  technicznej  robót  należy  dokonać  w  oparciu  o  odbiór  końcowy  przeprowadzony  komisyjnie.

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz obmiar wykonanych robót.

Podstawa płatności – zgodnie z warunkami umownymi.

- Przepisy związane

- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.

- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-27618  Papa  asfaltowa  zgrzewana  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i welonu szklanego.

- PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.