# I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.   Podstawa opracowania

1.2.   Zakres opracowania

1.3.   Dane ogólne

1.4.   Zasilanie

1.5.   Tablice rozdzielcze

1.6.   Wewnętrzne instalacje elektryczne

1.7.   Instalacje oświetleniowe

1.8.   Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

1.9.   Uwagi końcowe

1.10.  Bilans mocy

# II. ZAŁĄCZNIKI

# III. Część GRAFICZNA

###### Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.

W przypadku powstania wątpliwości, czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

| mgr inż. Paweł Wcisło | Podpis projektanta |
| --- | --- |
|  | ......................................................................... |

I CZĘŚĆ OPISOWA

1.  OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- podkłady budowlane obiektów,

- uzgodnienia branżowe,

- obowiązujące przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

- tablice rozdzielcze tr-01/2, TR-02/2

- wewnętrzne linie zasilające,

- wewnętrzne instalacje elektryczne.

1.3. Dane ogólne

Moc zainstalowana dla segmentu A (B) 	 23,5 kW

Napięcie sieci zasilającej 	 400/230 V

System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

### ................................................... samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S

1.4. Zasilanie

Zasilanie pomieszczeń segmentu A będzie wykonane poprzez projektowaną tablicę rozdzielczą TR-01/2. Tablica rozdzielcza segmentu będzie zasilana linią kablową z istniejącej rozdzielni głównej 0,4kV TG.

Zasilanie pomieszczeń segmentu B będzie wykonane poprzez projektowaną tablicę rozdzielczą TR-02/2. Tablica rozdzielcza segmentu będzie zasilana linią kablową z istniejącej rozdzielni głównej 0,4kV TG.

Jako zabezpieczenie linii zostaną wykorzystane wkładki bezpiecznikowe. Wartości wkładek podano na schematach tablic.

Dla zasilania segmentów A i B, zaprojektowano dobudowanie w rozdzielni RG dwóch dodatkowych odpływów, wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe. Odpływy zostały wyposażone w układy pomiaru energii elektrycznej, wykonane zgodnie z przyjętym na obiekcie standardem.

Zasilanie central wentylacyjnych jest już wykonane z istniejących tablic rozdzielczych TR-01 (dla segmentu A) oraz TR-02 (dla segmentu B). W ramach niniejszego opracowania przewiduje się, dla potrzeb rozliczenia energii elektrycznej w w/w tablicach rozdzielczych, zabudowę układów pomiaru zużycia energii elektrycznej. Standard wykonania układu pomiarowego został dostosowany do istniejącego na obiekcie.

1.5. Tablice rozdzielcze

Projektowane tablice rozdzielcze TR-01/2 i TR-02/2 będą zabudowane w korytarzach wejściowych do segmentów. Każda tablica będzie wyposażona w wyłącznik główny, oznaczony jako WG. Dodatkowo tablicę będą wyposażone w kontrolę napięcia na szynach oraz ochronę przed przepięciami.

Przewiduje się wykonanie tablicy jako podtynkowej do zabudowy modułowej w wielkości 4x18 modułów, z drzwiami transparentnymi. Wszystkie kable odpływowe zostaną przyłączone do rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe, zabudowane w górnej części tablicy. Wprowadzenie kabli do rozdzielnicy będzie wykonane od góry. Wysokość montażu ustalić tak, aby górna górne elementy montażowe były na wysokości nie wyższej niż 180cm od poziomu podłogi.

Wszystkie elementy w tablicy należy oznaczyć zgodnie ze schematem. Dołączyć listę odbiorników zasilanych z poszczególnych odpływów.

Podstawowe parametry tablicy TR01/2 (TR-02/2):

- napięcie znamionowe 						400V/1000 V,

- prąd znamionowy ciągły szyn górnych 			63A

1.6. Wewnętrzne instalacje elektryczne

Rozmieszczenie wewnętrznych instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku nr E-01.1 oraz E-01.2.

Przewiduje się wykonanie instalacji w pomieszczeniach podtynkowo. Wyjątek stanowić będą ciągi kablowe, układane nad stropem podwieszanym, które zostaną ułożone w korytach kablowych. Zejścia do odbiorników wykonać pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych instalować na wysokości 30cm od planowanej wysokości podłogi.

W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montować na wysokości 130cm. Zastosować gniazda bryzgoszczelne IP44.

Wysokość gniazd do zasilania urządzeń sieci strukturalnej ustalić z dostawcą urządzeń.

Zasilanie obwodów sterowania dla umywalek będzie wykonane poprzez natynkowe gniazda wtyczkowe, zabudowane nad sufitem podwieszanym.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych wykonać przewodem typu YDYżo 3*2,5 mm2.

Przed rozpoczęciem montażu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach biurowych, ustalić lokalizację gniazd dla sieci komputerowej i telefonicznej, celem uniknięcia kolizji.

1.7. Instalacje oświetleniowe

Rozmieszczenie wewnętrznych instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku nr E-01.1 oraz E-01.2.

Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem typu YDYżo 4*1,5 mm2. Dobór opraw dla poszczególnych pomieszczeń wskazano na planach instalacji elektrycznych.

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach biurowych będzie wykonane tradycyjnie, poprzez wyłącznik zabudowany przy wejściu do pomieszczenia,

Sterowanie oświetleniem na korytarzach i sanitariatach odbywać się będzie automatycznie poprzez czujki ruchu. Po wykryciu obecności ruchu układ załącza oświetlenie danego pomieszczenia. W pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami ruchu, nie przewiduje się instalowania wyłączników oświetlenia.

Oświetlenie schodów wejściowych będzie sterowane poprzez przyciski zabudowane na schodach. Sterowanie będzie odbywać się sekwencyjnie (załącz-wyłącz) po każdorazowym przyciśnięciu przycisku sterującego

Dla pomieszczeń pomocniczych przewiduje się sterowanie oświetleniem w tradycyjny sposób, poprzez wyłączniki klawiszowe.

Wszystkie łączniki dla instalacji oświetleniowej montowane na wysokości 1,3 m od podłogi. Sterowanie oświetleniem w pom. sanitarnych poza pomieszczeniem.

Instalacje zasilające oprawy wykonać analogicznie jak dla gniazd wtyczkowych.

Dla zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy ewakuacyjne, oznaczone na planach instalacji AW1, AW2, AW3, które zostały wyposażone w moduły awaryjne, umożliwiające ich pracę po zaniku napięcia podstawowego przez czas 3 godzin.

Oświetlenie ewakuacyjnego na schodach wejściowych do pomieszczeń biurowych wykonano wykorzystując moduły awaryjne zabudowane w oprawach świetlówkowych (L5), zainstalowanych na wejściu do pomieszczeń biurowych. Czas pracy oprawy z modułem awaryjnym, po zaniku napięcia wynosi 3godz.

Zestawienie natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zestawiono tabelarycznie.

| ## Nr pomieszczenia | ## Opis pomieszczenia | ## Średnia wartość natężenia oświetlenia (lx) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Segment A | ## Segment B |
|  | ## Biuro | ## 530 | ## 523 |
|  | ## Biuro | ## 491 |  |
|  | ## Pom. gospodarcze | ## 266 | ## 267 |
|  | ## Jadalnia | ## 274 | ## 277 |
|  | ## Korytarz | ## 215 | ## 218 |
|  | ## Biuro | ## 578 | ## 578 |
|  | ## Biuro | ## 576 | ## 576 |
|  | ## Sekretariat | ## 549 | ## 549 |
|  | ## Sanitariat | 297 - WC, 223 - umywalka | 297 - WC, 223 - umywalka |
| ## 2.10 | ## Sanitariat | 297 - WC, 223 - umywalka | 297 - toaleta, 223 - umywalka |

## 1.8.  Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegają:

- metalowe obudowy rozdzielnicy i innych urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe,

- metalowe korpusy opraw oświetleniowych,

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych.

Elementy podlegające ochronie należy połączyć z przewodem PE wyróżnionym w instalacji kolorem izolacji – zielonożółtym. Przekrój przewodu ochronnego w obiekcie jest taki sam jak przekrój przewodu fazowego zasilającego chronione urządzenie.

W obwodach odbiorczych jako podstawowe urządzenia zabezpieczające przed dotykiem pośrednim zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym I∆N = 30mA.

Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami wykonanymi metodami określonymi w normie PN-IEC 60364.

1.9. Uwagi końcowe

- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których, zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:

    - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

    - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

- Do odbioru końcowego wykonanego obiektu należy przedłożyć:

  - protokół pomiarów rezystancji izolacji przewodów ułożonych w obiekcie,

  - protokoły pomiarów ciągłości żyły ochronnej PE,

  - protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich elementów podlegających ochronie.

1.10. BILANS MOCY

Bilans mocy – segment A 			Pi (kW)

- oświetlenie wewnętrzne 			2,5kW

- gniazda wtyczkowe				20kW

- zasilanie szafy IDF (sieć strukturalna)		1kW

razem moc zainstalowana:			Pi = 23,5kW

przy założonym współczynniku jednoczesności

- dla oświetlenia 			kj = 0,95

- dla gniazd wtyczkowych 	kj = 0,5

- dla szafy IDF			kj = 0,8

moc maksymalna Pmax = Pi x kj = 13,18 kW

Bilans mocy – segment B 			Pi (kW)

- oświetlenie wewnętrzne 			2,5kW

- gniazda wtyczkowe				20kW

- zasilanie szafy IDF (sieć strukturalna)		1kW

razem moc zainstalowana:			Pi = 23,5kW

przy założonym współczynniku jednoczesności

- dla oświetlenia 			kj = 0,95

- dla gniazd wtyczkowych 	kj = 0,5

- dla szafy IDF			kj = 0,8

moc maksymalna Pmax = Pi x kj = 13,18 kW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA SEGMENTU A

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica podtynkowa do zabudowy 72 modułów (4x18modułów) z drzwiami transparentnymi o wymiarach 425x760mm, stopień ochrony IP40, kolor biały RAL 9010, Wyposażona w listwy N+PE, zgodność z normą PN-EN 60439-3 | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik izolacyjny 4-polowy, modułowy, In=100A | szt. | 1 |
|  | Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C, 4-polowy do zabudowy modułowej | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna 230VAC, czerwona, zabudowa modułowa | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna 230VAC, zielona, zabudowa modułowa | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna 230VAC, niebieska, zabudowa modułowa | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy z członem nadprądowym C10, 30mA | szt. | 6 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-polowy, In=6A, charakterystyka B | szt. | 1 |
|  | Przekaźnik bistabilny 1-biegunowy, Un=230V, In=16A, zabudowa modułowa (szer. zabudowy 17,5mm), sterowanie przyciskiem | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy z członem nadprądowym C16, 30mA | szt. | 13 |
|  | Złączka śrubowa do przyłączenia przewodów o przekroju do 2,5mm2, zabudowa na szynę TS35 (DIN) | szt. | 60 |
|  | Przewód LgY 750 1,5mm2, 2,5mm2, 4,0mm2 | wg potrzeb |  |
|  | Kabel YKYżo 5*16mm2 | mb. | 120 |
|  | Kabel YKYżo 3*2,5mm2 | mb. | 380 |
|  | Kabel YKYżo 4*1,5mm2 | mb. | 240 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 2-klawiszowy (świecznikowy) z podświetleniem, podtynkowe. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 4 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1-klawiszowy, z podświetleniem podtynkowy. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 2 |
|  | Przycisk instalacyjny typu światło, z podświetleniem podtynkowy. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 1 |
|  | Przycisk instalacyjny typu światło, z podświetleniem natynkowy. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 1 |
|  | Gniazdo 230VAC, podtynkowe, podwójne. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 32 |
|  | Gniazdo 230VAC, podtynkowe, pojedyncze, bryzgoszczelne. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 2 |
|  | Gniazdo 230VAC, natynkowe, podwójne, bryzgoszczelne. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 2 |
|  | Puszka instalacyjna podtynkowa do zabudowy osprzętu elektrycznego | szt. | 45 |
|  | Koryto kablowe stalowe ocynkowane o wysokości 50mm i szerokości 100mm wraz z pokrywą. Cynkowanie metodą Sendzimira. | mb. | 270 |
|  | Zestaw do mocowania koryta kablowego w przestrzeni nadstropowej o dł. 110mb. (zwieszaki o dł. 100cm) | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA SEGMENTU B

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica podtynkowa do zabudowy 72 modułów (4x18modułów) z drzwiami transparentnymi o wymiarach 425x760mm, stopień ochrony IP40, kolor biały RAL 9010, Wyposażona w listwy N+PE, zgodność z normą PN-EN 60439-3 | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik izolacyjny 4-polowy, modułowy, In=100A | szt. | 1 |
|  | Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C, 4-polowy do zabudowy modułowej | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna 230VAC, czerwona, zabudowa modułowa | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna 230VAC, zielona, zabudowa modułowa | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna 230VAC, niebieska, zabudowa modułowa | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy z członem nadprądowym C10, 30mA | szt. | 6 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-polowy, In=6A, charakterystyka B | szt. | 1 |
|  | Przekaźnik bistabilny 1-biegunowy, Un=230V, In=16A, zabudowa modułowa (szer. zabudowy 17,5mm), sterowanie przyciskiem | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy z członem nadprądowym C16, 30mA | szt. | 13 |
|  | Złączka śrubowa do przyłączenia przewodów o przekroju do 2,5mm2, zabudowa na szynę TS35 (DIN) | szt. | 60 |
|  | Przewód LgY 750 1,5mm2, 2,5mm2, 4,0mm2 | wg potrzeb |  |
|  | Kabel YKYżo 5*16mm2 | mb. | 110 |
|  | Kabel YKYżo 3*2,5mm2 | mb. | 380 |
|  | Kabel YKYżo 4*1,5mm2 | mb. | 240 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 2-klawiszowy (świecznikowy) z podświetleniem, podtynkowe. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 3 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1-klawiszowy, z podświetleniem podtynkowy. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 2 |
|  | Przycisk instalacyjny typu światło, z podświetleniem podtynkowy. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 1 |
|  | Przycisk instalacyjny typu światło, z podświetleniem natynkowy. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 1 |
|  | Gniazdo 230VAC, podtynkowe, podwójne. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 32 |
|  | Gniazdo 230VAC, podtynkowe, pojedyncze, bryzgoszczelne. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 1 |
|  | Gniazdo 230VAC, natynkowe, podwójne, bryzgoszczelne. Kolor ustalić z Inwestorem | szt. | 1 |
|  | Puszka instalacyjna podtynkowa do zabudowy osprzętu elektrycznego | szt. | 45 |
|  | Koryto kablowe stalowe ocynkowane o wysokości 50mm i szerokości 100mm wraz z pokrywą. Cynkowanie metodą Sendzimira. | mb. | 270 |
|  | Zestaw do mocowania koryta kablowego w przestrzeni nadstropowej o dł. 110mb. (zwieszaki o dł. 100cm) | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIE OPRAW I OSPRZĘTU DLA OŚWIETLENIA SEGMENTÓW A i B

| Lp. | Oznaczenie | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | Wpuszczana oprawa LED koloru białego, o mocy 48W i efektywności 3900lm. Wymiary oprawy: 597x597x110. Ciepła barwa 3000K, współczynnik oddawania barw CRI >80. IP40. Przesłona z mikropryzmy (UGR >19), wykonana w technologii DPL chroniąca przed utratą jakości w wyniku działania kurzu. Ochrona przed wysokim napięciem i wysokimi temperaturami. Stała wydajność ponad 32 000 godzin. | szt. | 44 |
|  | L2 | Oprawa wpuszczana o mocy 2x55W na źródło 2G11. Wykonana z aluminium i wyposażona w mikroperforowany paraboliczny odbłyśniki oraz w błonę antyolśnieniową. Oprawa dająca bardzo delikatne pośrednie światło. Źródła światła znajdują się w osobnych bocznych białych oprawkach. | szt. | 22 |
|  | L3 | Wpuszczany downlight LED SDCM3, przystosowany do układu sterowania. Zawiera asferyczny reflektor redukujący olśnienia. W zestawie zasilacz LED. Wysoka sprawność wynosząca 2033 lm dla 25W. Źródło przesłonięte przeźroczystą szybką chroniącą przed kurzem. Możliwość obracania źródła o 365° w poziomie i o 30° w pionie. Współczynnik oddawania barw CRI >80 | szt. | 4 |
|  | L4 | Aluminiowy profil natynkowy LED o mocy 12W. Długość 40x80x600mm, opalizowany dyfuzor. Efektywność 1080 lumenów. IP44. Współczynnik oddawania barw CRI >80. | szt. | 4 |
|  | L5 | Oprawa awaryjna natynkowa o mocy 2x36W ze źródłami T8. Czas pracy 3 godziny. IP65. | szt. | 4 |
|  | AW1 | Oprawa awaryjna LED (4x1W) z aluminium z przeźroczystym dyfuzorem metakrylowym o wymiarach równych korpusowi i piktogramem wklejonym pomiędzy dwie warstwy metakrylanu. Oprawa natynkowa, o wymiarach piktogramu 250x250mm. Posiada własne zasilanie lub może współpracować z centralną baterią. | szt. | 2 |
|  | AW2 | Oprawa awaryjna LED (4x1W) z aluminium z przeźroczystym dyfuzorem metakrylowym o wymiarach równych korpusowi i piktogramem wklejonym pomiędzy dwie warstwy metakrylanu. Oprawa natynkowa, o wymiarach piktogramu 250x250mm. Posiada własne zasilanie lub może współpracować z centralną baterią. | szt. | 2 |
|  | AW3 | Oprawa awaryjna LED (4x1W) z aluminium z przeźroczystym dyfuzorem metakrylowym o wymiarach równych korpusowi i piktogramem wklejonym pomiędzy dwie warstwy metakrylanu. Oprawa natynkowa, o wymiarach piktogramu 250x250mm. Posiada własne zasilanie lub może współpracować z centralną baterią. | szt. | 2 |
|  |  | Zasilacz układu sterowania oświetleniem w dedykowanych pomieszczeniach. Dane znamionowe Un=120-240V, 50Hz, Pmax=4W, sterowanie prądem o wartości do 200mA. Maksymalna temp. pracy 50°C. Montaż na szynie DIN | szt. | 6 |
|  |  | Moduł sterujacy do przyciemniania i załączania dwóch grup opraw z konwencjonalnymi chwilowymi przełącznikami. Możliwe programowanie pracy oświetlenia (np. kontrola natężenia oświetlenia). | szt. | 6 |
|  |  | Czujnik do układu sterowania, umożliwiający sterowanie od poziomu natężenia oświetlenia lub detekcja obecności. Pobór prądu 6mA. | szt. | 8 |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO ROZBUDOWY ROZDZIELNI 0,4kV RG

| Lp. | Oznaczenie | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TR-11, TR-12 | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 3-fazowy, do zabudowy na istniejącym systemie szyn zbiorczych, In=160A | szt. | 2 |
|  |  | Wkładka bezpiecznikowa wielkości 00, In=63A | szt. | 6 |
|  | TR-11a, TR-12a | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-fazowy, do zabudowy modułowej, In=32A | szt. | 1 |
|  | - | Wkładka bezpiecznikowa wielkości D0 o wartości In=2A | szt. | 6 |
|  | - | Przekładnik prądowy do zabudowy na kablu o średnicy otworu do 20mm, przekładnia 150/5, kl. 1, FS5, Sn=2,5VA | szt. | 6 |
|  | - | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, wyposażony w wyświetlacz LED, wyjście impulsowe, do zabudowy na szynę TS35, kl. B; SO. Licznik dostosować do istniejącego systemu sterującego | szt. | 2 |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO ROZBUDOWY ROZDZIELNI 0,4kV TR-01 i TR-02

| Lp. | Oznaczenie | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F3a, F4a | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-fazowy, do zabudowy modułowej, In=32A | szt. | 4 |
|  | - | Wkładka bezpiecznikowa wielkości D0 o wartości In=2A | szt. | 12 |
|  | - | Przekładnik prądowy do zabudowy na kablu o średnicy otworu do 20mm, przekładnia 75/5, kl. 1, FS5, Sn=2,5VA | szt. | 12 |
|  | - | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, wyposażony w wyświetlacz LED, wyjście impulsowe, do zabudowy na szynę TS35, kl. B; SO. Licznik dostosować do istniejącego systemu sterującego | szt. | 4 |

II  ZAŁĄCZNIKI

Uprawnienia projektantów

Wpis do właściwych izb

Oświadczenia projektantów

III CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach segmentu A 	 rys. nr   E-01.1

2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach segmentu B 	 rys. nr   E-01.2

3. Tablica rozdzielcza TR-01/2 	 rys. nr   E-02

4. Tablica rozdzielcza TR-02/2 	 rys. nr   E-03