SPIS TREŚCI

I OPIS

1. DANE OGÓLNE	3

1.1. Przedmiot opracowania.	3

2. PROJEKT INSTALACJI C.O.	3

# II. Część GRAFICZNA

Spis rysunków

RYS. NR 1CO	Rzut hali CT – piętro - instalacja c.o.				skala 1:50

RYS. NR 2CO	Hala CT-rozwinięcie instalacji c.o.					skala 1:50

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji c.o. i należy rozpatrywać go łącznie z pozostałymi projektami wchodzącymi w skład opracowania : Projekt wykonawczy adaptacji na lokale biurowe istniejących modułów A i B antresoli Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20.  Projekt instalacji wod-kan

# PROJEKT INSTALACJI C.O.

Zakres opracowania obejmuje obliczenie zapotrzebowania ciepła oraz projekt wewnętrznej instalacji c.o. dla modułu A, B tw pomieszczeniach Hali CT – Kielecki Inkubator Technologiczny.

Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla obiektu wykonano w oparciu o program OZC.

Q= 16,0kW

Parametry czynnika grzejnego 	       - 80/60  C

Grzejniki panelowe firmy 	  -    np.  firmy VNH typu CosmoNova V z zaworem lub równoważne.

Projektuje się instalację c.o. z rur Rura PE-RT/AL /PE-RT

Instalację c.o wpiąć do wykonanego podejścia dla piętra wykonanego w pierwszym etapie inwestycji

Montaż pionów i poziomów z rur polietylenowych / w tym rozstaw oraz miejsce usytuowania punktów stałych i przesuwnych / wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Poziome odcinki instalacji c.o. poprowadzono w sposób umożliwiający naturalną kompensację.

Przewody prowadzone przez ściany należy prowadzić w rurach osłonowych, przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach EI 60 lub

REI 60 o klasie odporności ogniowej tych elementów.

Przewody należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grubości wg zestawienia materiałów.

Zaprojektowano grzejniki płytowe np. CosmoNova z wbudowanym zaworem. Grzejniki montować zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta.

Regulacja:

Zaprojektowana regulacja hydrauliczna realizowana będzie za pomocą odpowiednich nastaw zaworów termostatycznych np. firmy Danfoss lub równoważnej.

Pomiar

Odczyt zużycia ciepła dobywać się będzie dla każdego z modułów zdalnie z wykorzystaniem przetworników ciepła podłączonych do ciepłomierza elektronicznego znajdującego się na korytarzu podłączonego kablem dwużyłowym o przekroju co najmniej 0,75mm2 do licznika ciepła zlokalizowanego w przedsionku. Należy zastosować sądy mierzące temperaturę na zasilaniu i powrocie. Długość podłączenia sondy do licznika należy dobrać z dokładnym pomiarem przed przystąpieniem do montażu należy zastosować przetwornik przepływu JS90-0,6- NC.

Próba szczelności i płukanie

Ze względu na znaczną wrażliwość nowoczesnej armatury na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić dwukrotne płukanie instalacji zimną wodą .

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie maksymalne robocze w najniższym punkcie instalacji zwiększone o 0.2 MPa / co najmniej 0.4 MPa/. Próbę szczelności opisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o.

W czasie przeprowadzania płukania zładu i próby szczelności instalacji, wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe powinny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia a zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

Przed rozpoczęciem rozruchu i próby instalacji na gorąco należy we wszystkich zaworach ze wstępną regulacją ustawić nastawy zgodnie z dokumentacją techniczną.

Po wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych bezpośrednio przed odbiorem technicznym należy zamontować głowice termostatyczne.

Łączenie przewodów

Instalację rozdzielczą należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT ( spełniający normę DIN 16833 – materiał DOWLEX 2388) lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego na zakładkę, posiadających współczynnik chropowatości względnej     k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium (gwarancja próby szczelności) lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej.

Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” i obowiązującymi przepisami bhp;

Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ i zaleceniami producenta materiałów;

Nazwa handlowa użyta w specyfikacji lub dokumentacji technicznej oznacza definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Zestawienie materiałów

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur, kształtek i złączek |  |  |  |  |  |
| Uponor PE-RT/AL/PE-RT |  |  |  |  |  |
|  | Rury - Uponor PE-RT/AL/PE-RT |  |  |  |  |
|  |  | Rura wielowarstwowa np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój lub równoważne | 16 x 2,0 | 180 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój lub równoważne | 20 x 2,25 | 36 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój lub równoważne | 25 x 2,5 | 8 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT w kol.białym, zwój lub równoważne | 32 x 3,0 | 11 | m |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |  |  |
| Armatura różna dowolnego producenta |  |  |  |  |  |
|  | Zawory - Armatura różna dowolnego producenta |  |  |  |  |
|  |  | Zawór odc. prosty kołnierz. wg DIN 1988 | 20 | 4 | szt. |
|  | Inne - Armatura różna dowolnego producenta |  |  |  |  |
|  |  | Przetwornikowy licznik ciepła wraz z oprzyrzadowaniem JS90-0,6 NC | 3/4"z, Qnom: 0,6 m³/h | 2 | kpl |
| DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
|  | Zawory – np. DANFOSS lub równoważne - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |
|  |  | Zawór odcinający RLV KS kątowy | 15 | 16 | szt. |
| OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura |  |  |  |  |  |
|  | Zawory –np. OVENTROP lub równoważne - zawory, głowice, napędy, armatura |  |  |  |  |
|  |  | Zawór równoważący np. Hydrocontrol R PN25 lub równoważny, zestaw 3 | 25 20 | 1 1 | szt. |

|  |  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie grzejników |  |  |  |  |  |  |  |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 520 | 105 | 1 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 600 | 105 | 1 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 720 | 105 | 2 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 800 | 105 | 2 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 1000 | 105 | 1 | szt. |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane – np.V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 400 | 105 | 3 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 600 | 105 | 1 | szt. |
| Np.V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 720 | 105 | 2 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 800 | 105 | 2 | szt. |
| Np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane – np. V&N CosmoNOVA zaworowe lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22KV/600 | 600 | 920 | 105 | 1 | szt. |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie izolacji |  |  |  |  |  |
| Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm | 180 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm | 36 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm | 8 | m |

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS RYSUNKÓW :

RYS. NR 1CO	Rzut hali CT – piętro - instalacja c.o.				skala 1:50

RYS. NR 2CO	Hala CT-rozwinięcie instalacji c.o.					skala 1:50