I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE	3

1.1. Przedmiot opracowania.	3

2. WENTYLACJA MECHANICZNA	3

2.1. Cel i zakres opracowania 	3

2.2. Założenia do projektu	4

2.3. Wentylacja części biurowo-socjalnej modułu A,B	4

2.4. Wymagania i zalecenia odnośnie wykonania instalacji	5

2.4.1. Montaż	5

2.4.2. Eksploatacja	6

2.4.3. BHP	6

2.4.4. P.poż.	7

2.4.5. Ochrona przed hałasem	7

3. Uwagi końcowe	7

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

1W - Rzut piętra Hali CT – Instalacja wentylacji mechanicznej – moduł A,B	skala 1:50

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w modułach A,B Hali CT Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach i należy rozpatrywać go łącznie z pozostałymi projektami wchodzącymi w skład opracowania pn.  : Projekt wykonawczy adaptacji na lokale biurowe istniejących modułów A i B antresoli Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20.

# WENTYLACJA MECHANICZNA

## Cel i zakres opracowania

Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ma na celu :

- zapewnienie intensywności wentylacji dla utrzymania stężenia CO2 na odpowiednim poziomie, utrzymanie odpowiednich warunków poprzez doprowadzenie niezbędnej ilości  świeżego powietrza;

- zapewnienie odpowiedniej filtracji powietrza nawiewanego;

- w okresie zimy utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego ( w celu  przeciwdziałania wychłodzenia pomieszczeń);

- zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych poprzez usuwanie powietrza

zużytego.

Zakres opracowania obejmuje układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla części biurowo-socjalnej modułu A,B w Hali CT Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach.

W celu wykonania projektu dokonano:

- obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego;

- obliczeń zapotrzebowania ciepła na cele wentylacyjne;

- doboru urządzeń;

- doboru przewodów  wentylacyjnych;

- sporządzono rysunki instalacji.

## Założenia do projektu

- Projekt branży architektonicznej

- Wytyczne inwestora

- Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (wraz ze zmianami z dnia 13.II.2003r, 7.IV.2004)

## Wentylacja części biurowo-socjalnej modułu A,B

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Do nawiewu powietrza wykorzystać istniejące centrale o wydatku 3600m3/h z odzyskiem ciepła poprzez zastosowanie rekuperatora płytowego.

Wymianę powietrza w sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczym zapewni istniejąca cetrala o wydajności 1400 m3/h

Centrala wentylacyjna zabudowana została w stropie podwieszonym pomieszczenia technicznego na kondygnacji piętra. Kanały wentylacyjne poprowadzone zostały w stropie podwieszonym  wentylowanych pomieszczeń. Do nawiewu i wyciągu zastosowano anemostaty nawiewnne i wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi.

W rekuperatorze płytowym część ciepła z powietrza wywiewanego oddana zostaje do powietrza nawiewanego, dzięki czemu w okresie zimowym odzyskane ciepło pozwoli na wstępne ogrzanie powietrza zewnętrznego. Sterowanie centralą poprzez układ automatyki, temperaturą powietrza nawiewanego poprzez czujniki umieszczone w kanałach wentylacji nawiewnej i czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu.

System wentylacyjny pracuje w całości na powietrzu zewnętrznym. Prędkość powietrza w  głównych przewodach zaprojektowano na poziomie  4 - 5 m/s, ze względów akustycznych, na odgałęzieniach 3 – 4 m/s oraz 2,0m/s na anemostatach nawiewnych i wywiewnych.

Przewody wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym oraz prostokątnym wzorując się na normie BN-70/8865-04, przewody prostokątne powinny być kopertowane w celu ich usztywnienia. Łączenie kanałów poprzez skręcanie, do uszczelniania stosować uszczelki gumowe lub silikon odporny na wilgoć i pleśń. W celu ułatwienia czyszczenia  układu projektuje się kratki wentylacyjne z możliwością rozkręcania i czyszczenia. Wszystkie kanały wentylacyjne izolować matą lamelową ML-30 o grubości 30mm.

Rozprowadzenie wszystkich przewodów zgodnie rzutem piętra, mocowanie przewodów poprzez zastosowanie uchwytów lub zawiesi. Przy przejściu przewodów przez ściany przestrzeń pomiędzy kanałem, a ścianą wypełnić pianką poliuretanową.

Obliczenia wykonano w oparciu o krotności powietrza przypisane dla poszczególnych pomieszczeń

Istniejące centrale zapewniające nawiewane powietrze wentylacyjne podłączone są do zewnętrznych agregatów skraplających co umożliwia zapewnienie chłodu w okresie letnim.

MODUŁ A,B – CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA

| Nr. pom | Nazwa pomieszczenia | Kubatura m3 | Krotność wymiany | Ilość powietrza Vn-m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Pom.biurowe | 133,68 | 3 | 401 m3/h |
| 2.02 | Pom.biurowe | 112,38 | 3 | 337 m3/h |
| 2.04 | Jadalnia | 37,59 | 6 | 226 m3/h |
| 2.05 | Pom socjalne | 127,44 |  | 327 m3/h |
| 2.07 | Pom. biurowe | 64,62 | 3 | 193,0 m3/h |
| 2.06 | Pom. biurowe | 65,07 | 3 | 195 m3/h |

## Wymagania i zalecenia odnośnie wykonania instalacji

### Montaż

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych rozdział 13 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji” - wydawnictwo ARKADY - Warszawa 1988 r. wydanie III.

Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami podanymi przez producentów.

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe. Kanały elastyczne połączyć z użyciem „cybantów zaciskowych” – ze względu na starzenie się nie należy stosować  taśmy samoprzylepnej. Kanały należy izolować podkładkami gumowymi 5-10mm od konstrukcji wsporczych. Przepustnice regulacyjne powinny mieć możliwość zablokowania po wyregulowaniu instalacji.

Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej należy zabezpieczyć przed korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej.

Elementy pomocnicze nie ocynkowane (podpory, uchwyty itp.) oczyścić, a następnie malować farbą ftalową antykorozyjną podkładową.

### Eksploatacja

Okresowo należy sprawdzać stan filtrów w oczyszczaczu,  a w razie konieczności wymienić. Co najmniej raz w roku należy dokonać przeglądu serwisowego. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwić oczyszczenie  wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji.

Prace pożarowo-niebezpieczne  (np. spawanie) powinny być zorganizowane w sposób określony w §32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr80, poz.563 z dnia 21.04.2006r.)

### BHP

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polska Norma lub z aprobatą techniczną)

Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP

Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP

Nie dopuszcza się :

- pracy przy niesprawnych urządzeniach,

- dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,

- dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych dopuszczeń,

- użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem

- okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.

### P.poż.

Instalację wentylacji mechanicznej w całości wykonać z materiałów niepalnych. W szczególności materiały izolacyjne i wykładziny akustyczne tłumików muszą posiadać atest władz pożarowych jako niepalne. Nie zaprojektowano klap przeciwpożarowych gdyż instalacja stanowi jedną strefę pożarową.

### Ochrona przed hałasem

Dla ograniczenia hałasu emitowanego przez wentylator  przewidziano przewodowe tłumiki hałasu. Podwieszenia i podpory urządzeń oraz przewodów powinny posiadać przekładki elastyczne dla tłumienia drgań. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane stosować wypełnienia elastyczne pomiędzy przewodem, a przegrodą.

# Uwagi końcowe

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiały i urządzenia winne posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty bezpieczeństwa i pożarowe.

Właściwa eksploatacja zaprojektowanego układu i urządzeń wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

- przeszkolenia osoby (osób) zajmującej się ich nadzorem i bieżącą konserwacją

Instalacje należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOZ

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – COBRTI Instal, zeszyt 5

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń

- Obowiązującymi przepisami i normami

Organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 czerwca 2005 r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRTI Instal, zeszyt 5

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń

Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych przepustnic na odgałęzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste były równe projektowanym.